OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(Branża  sanitarna)

Oświadczam, że projekt instalacji ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej wewnętrznych dla rozbudowy i przebudowy boiska sportowego przy ul. Sportowej w m. Stegna, gmina Stegna został sporządzony zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | PROJEKTANT: | NR UPRAWNIEŃ: | DATA: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | mgr inż. Mirosława Pilarska | 472/68 | 10.2016 |  |
| BRANŻA | SPRAWDZAJĄCY: | NR UPRAWNIEŃ: | DATA: | PODPIS: |
| SANITARNA | mgr inż. Jan Burglin | GPKG-I-7342-24/95 | 10.2016 |  |

ZAWARTOŚĆ

#### 1. 	ZAKRES OPRACOWANIA

#### 2. 	PODSTAWA OPRACOWANIA

#### 3. 	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

#### 4. 	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

#### 5. 	WYTYCZNE BRANŻOWE.

#### 6. 	UWAGI KOŃCOWE.

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

| #### L.p. | #### Treść | #### Skala |
| --- | --- | --- |
| S-1 S-2 S-3 | RZUT PARTERU. INSTALACJA OGRZEWANIA RZUT PARTERU. INSTALACJA WENTYLACJI MCHANICZNEJ PRZEKROJE. INSTALACJA WENTYLACJI MCHANICZNEJ | 1:75 1:75 1:75 |

## 1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej wewnętrznych dla rozbudowy i przebudowy boiska sportowego przy ul. Sportowej w m. Stegna, gmina Stegna.

Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej lub odwrotnie, należy traktować jako pełnoprawne z tymi, które opisano w obu częściach - opisowej i rysunkowej opracowania.

#### 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczny,

- Projekt technologiczny

- Wytyczne Inwestora,

- Wytyczne projektowania,

- Obowiązujące normy i przepisy.

#### 3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

- Instalację centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano elektryczną. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki elektryczne w pięciu wielkościach.

- Grzejnik elektryczny Qel= 0,50 kW  1/N-230V

- Grzejnik elektryczny Qel= 0,75 kW  1/N-230V

- Grzejnik elektryczny Qel= 1,00 kW  1/N-230V

- Grzejnik elektryczny Qel= 1,25 kW  1/N-230V

- Grzejnik elektryczny Qel= 1,50 kW  1/N-230V

- Lokalizacja grzejników zgodnie z częścią graficzną opracowania.

- Wytyczne oraz podłączenie grzejników wg projektu elektrycznego.

- Z uwagi na sezonowy charakter użytkowania budynku grzejniki zostały dobrane dla utrzymania temperatury dyżurnej +12°C w czasie okresu zimowego.

#### 4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

- Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej i przewodów elastycznych.

- Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie).

- Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami.

- Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 300 w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.

- Wszystkie podparcia powinny spełniać wymagania warunków technicznych.

- Rurociągi mają być prawidłowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknięcia niepotrzebnego ugięcia, nadmiernych drgań oraz aby chronić zarówno rury jak połączone z nimi urządzenia od nadmiernych obciążeń i naprężeń dylatacyjnych.

- Wytrzymałość podpory ustalić w oparciu o ciężar rury, ciężar przenoszonego w niej czynnika lub medium użytego do prób, w oparciu o większą wartość, ciężar izolacji, gdy takowa występuje, plus wszystkie występujące siły od wydłużeń cieplnych.

- Rurociągi należy podpierać stosując, gdzie to jest możliwe, kombinacje podpór o wspólnej wysokości. Nie izolowane rurociągi ze stali węglowej mogą być opierane bezpośrednio na elementach podporowych.

- Należy unikać opierania jednego ciągu rur na drugim. Podpory podlegają zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

- UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji należy zwrócić szczególną uwagę na dbałość o czystość wewnętrzną kanałów wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotów do kanałów np. folią samo wulkanizującą się. Po zakończeniu określonych odcinków instalacji wentylacyjnej należy wloty i wyloty zabezpieczyć. Kratki wentylacyjne i anemostaty montować po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, kanały wentylacyjne należy zdezynfekować.

- Montaż prowadzić zgodnie z projektem, DTR urządzeń i opracowaniem: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. Rozdz.12

- Prace rozruchowe wykonać wg PN-79/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” – część II

- Przed rozpoczęciem robót dokonać rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia robót oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych.

- Przed montażem dokładnie sprawdzić jakość elementów i urządzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wymienić na nowe bez wad, lub dokonać napraw w taki sposób, aby zagwarantować właściwą jakość montażu i żywotność elementów. Sporządzić protokół usterek elementów.

- Po montażu dokonać prób rozruchowych, pomiarów skuteczności ochrony i działania zabezpieczeń elektrycznych.

- We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna być przeprowadzona regulacja montażowa w celu uzyskania przepływów powietrza zgodnych z projektem, z dokładnością wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczną instalacji należy wykonać przed zamknięciem sufitów podwieszanych i przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do elementów wyposażonych w siłowniki lub regulatory należy zapewnić dostęp przez wykonanie otworów rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

- Protokół odbioru instalacji wentylacyjnej sporządzić po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiaru.

- Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.

- Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.

- Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.

- Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby ni utrudniały czyszczenia przewodów.

- Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.

- Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.

- Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym:

| Średnica przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu |  |
| --- | --- | --- |
| mm | mm |  |
| D | A | B |
| 200≤d≤315 | 300 | 100 |
| 315≤d≤500 | 400 | 200 |
| >500 | 500 | 400 |
| 1) | 600 | 400 |
| - Otwór rewizyjny jak właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza kanału |  |  |

- W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otwory rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony.

- Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stopem podwieszanym.

- Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących zamontowanych w przewodach urządzeń:

- przepustnice ( z dwóch storn)

- klapy pożarowe ( z jednej strony)

- nagrzewnice ( z dwóch stron)

- tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym ( z dwóch stron)

- filtry ( z dwóch stron)

- wentylatory przewodowe ( z dwóch stron)

- Kanały wentylacyjne prowadzone wewnątrz należy zaizolować matami z wełny mineralnej o grubości 40mm.

- Kanały wentylacyjne prowadzone w przestrzeni nieużytkowej należy zaizolować matami z wełny mineralnej o grubości 80mm.

- Napływ świeżego powietrza oraz wyrzut zużytego odbywać się będzie poprzez projektowaną czerpnio-wyrzutnie zlok. na elewacji budynku o parametrach nie gorszych niż:

- Czerpnio-wyrzutnia montowana na ścianie budynki wykonana z galwanizowanej blachy stalowej

- Vn=365m³/h; Vw=365m³/h

- Max. spadek ciśnienia 20Pa

- Max. poziom głośności 35dB(A)

- Króćcie przyłączeniowe Ø200

- Lokalizacja czerpni jest zgodna z wymaganiami określonymi w §152 ustęp 3 WT2012.

- Specjalna budowa tego urządzenia pozwala na zblokowanie nawiewu i wywiewu w jednym miejscu oraz umożliwia skuteczny rozdział powietrza nawiewanego od wywiewanego.

- Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne C2 zaprojektowano o parametrach technicznych nie gorszych niż:

- Centrala wentylacyjna w przeciwprądowy wymiennik ciepła,

- Efektywność odzysku ciepła 89%

- Napięcie zasilania V/Hz ~230 / 50 / 1 Fazy

- Moc wentylatorów 2 x177W silniki typu EC

- Moc nagrzewnicy 1,0 kW

- Wymiary urządzenia (wys.x szer.x głęb.) 1050x1180x290 (mm)

- Podłączenia kanałów mm Ø 200

- Filtr powietrza nawiewanego/usuwanego  410x200x46-F7 (mm)

- Masa urządzenia kg 70

- Vn=365m³/h; Vw=365m³/h

- Max. spręż dyspozycyjny 250Pa przy SFI 0,35

- Wbudowaną automatyką przeciwzamrożeniową

- Centrale wentylacyjną nawiewną C1 zaprojektowano o parametrach technicznych nie gorszych niż:

- Napięcie zasilania V/Hz ~230 / 50 / 1 Fazy

- Moc wentylatorów 172W silniki typu EC

- Moc nagrzewnicy 3,0 kW

- Wymiary urządzenia (wys.x szer.x głęb.) 475x873x297(mm)

- Podłączenia kanałów mm Ø160

- Filtr powietrza nawiewanego  235x371x46-M5 (mm)

- Masa urządzenia kg 35

- Vn=325m³/h;

- Max. spręż dyspozycyjny 400Pa przy SFI 0,35

- Wbudowaną automatyką przeciwzamrożeniową

- W celu ograniczenia emisji dźwięku do kanałów zaprojektowane za centralami zostały zaprojektowane tłumiki kanałowe jako wyposażenie dodatkowe central wentylacyjnych o średnicy równej średnicy króćca przyłączeniowego centrali i długości 600mm

- W celu zabezpiecza central przed niekontrolowanym napływem powietrza oraz czynnikami zewnętrznymi, od strony czerpni zaprojektowane zostały przepustnice z siłownikiem obsługiwane przez automatykę central.

- W skład indywidualnych układów wyciągowych wchodzić będzie:

- Wentylator kanałowy ø 125 typu cichego, Qel=27W, Waga:5kg

- Klapa zwrotna ø125

- Tłumik kanałowy ø 125 L=600mm

- Podstawa dachowa ø 125

- Wyrzutnia dachowa ø 125

- Zestawienie materiałów układ N1

| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  | Materiał | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 1 | 2 | Tłumik kanałowy okrągły | d= | 200 | l= | 600 |  |  | Ocynk Z275 | 0,00 |  |
| N1 | 2 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.12 m |  |  | ocynk | 1,96 | 3,92 |
| N1 | 3 | 4 | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0,80 | d1= | 200 | ocynk | 0,26 | 1,03 |
| N1 | 4 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 4.18 m |  |  | ocynk | 2,63 | 2,63 |
| N1 | 5 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.50 m |  |  | ocynk | 0,31 | 0,63 |
| N1 | 6 | 4 | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 265 | ocynk | 0,35 | 1,38 |
| N1 | 7 | 4 | Anemostat okrągły | D2= | 200 |  |  |  |  | stal | 0,00 |  |
| N1 | 8 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.84 m |  |  | ocynk | 2,41 | 4,82 |
| N1 | 9 | 2 | Zaślepka żeńska | d1= | 200 |  |  |  |  | ocynk | 0,06 | 0,11 |
| N1 | 10 | 4 | Kolano prasowane | alfa= | 39,51 | r= | 0,80 | d1= | 200 | ocynk | 0,11 | 0,45 |
| N1 | 11 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.14 m |  |  | ocynk | 0,09 | 0,18 |
| N1 | 12 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.06 m |  |  | ocynk | 0,04 | 0,07 |
| N1 | 13 | 2 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 |  |  | Ocynk Z275 | 0,00 |  |
| N1 | 14 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.05 m |  |  | ocynk | 0,03 | 0,06 |
| N1 | 15 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.99 m |  |  | ocynk | 1,25 | 1,25 |
| N1 |  | 4 | Złączka mufowa | d1= | 200 |  |  |  |  | ocynk | 0,06 | 0,24 |

- Zestawienie materiałów układ W1

| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  | Materiał | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 1 | 4 | Zaślepka żeńska | d1= | 125 |  |  |  |  |  |  | ocynk | 0,03 | 0,11 |
| W1 | 2 | 4 | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 170 |  |  | ocynk | 0,16 | 0,63 |
| W1 | 3 | 8 | Anemostat okrągły | D2= | 125 |  |  |  |  |  |  | stal | 0,00 |  |
| W1 | 4 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.57 m |  |  |  |  | ocynk | 0,23 | 0,45 |
| W1 | 5 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.42 m |  |  |  |  | ocynk | 0,26 | 0,53 |
| W1 | 6 | 2 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 |  |  |  |  | Ocynk Z275 | 0,00 |  |
| W1 | 7 | 2 | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 200 | l= | 600 |  |  |  |  | Ocynk Z275 | 0,00 |  |
| W1 | 8 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.00 m |  |  |  |  | ocynk | 0,63 | 1,25 |
| W1 | 9 | 2 | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0,80 | d1= | 200 |  |  | ocynk | 0,26 | 0,51 |
| W1 | 10 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.45 m |  |  |  |  | ocynk | 0,28 | 0,56 |
| W1 | 11 | 2 | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 200 | l1= | 265 |  |  | ocynk | 0,29 | 0,58 |
| W1 | 12 | 4 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 |  |  |  |  | Ocynk Z275 | 0,00 |  |
| W1 | 13 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.65 m |  |  |  |  | ocynk | 1,33 | 2,66 |
| W1 | 14 | 2 | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0,80 | d1= | 160 |  |  | ocynk | 0,16 | 0,33 |
| W1 | 15 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.36 m |  |  |  |  | ocynk | 0,18 | 0,36 |
| W1 | 16 | 4 | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 160 | d2= | 125 | d3= | 125 | l1= | 293 | ocynk | 0,25 | 1,01 |
| W1 | 17 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.80 m |  |  |  |  | ocynk | 0,40 | 0,80 |
| W1 | 18 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.59 m |  |  |  |  | ocynk | 0,23 | 0,46 |
| W1 | 19 | 2 | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0,80 | d1= | 125 |  |  | ocynk | 0,10 | 0,20 |
| W1 | 20 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.72 m |  |  |  |  | ocynk | 0,68 | 1,35 |
| W1 |  | 4 | Złączka mufowa | d1= | 160 |  |  |  |  |  |  | ocynk | 0,05 | 0,19 |
| W1 |  | 8 | Złączka mufowa | d1= | 125 |  |  |  |  |  |  | ocynk | 0,04 | 0,30 |

- Zestawienie materiałów układ N2

| Sys. | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  |  |  | Materiał | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | 1 | 1 | Czerpnia powietrza ścienna typu C | d= | 200 | l= | 11 |  |  |  |  | KWS 1.4301 | 0,00 |  |
| N2 | 2 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.09 m |  |  |  |  | ocynk | 0,06 | 0,06 |
| N2 | 3 | 1 | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 |  |  | ocynk | 0,10 | 0,10 |
| N2 | 4 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.73 m |  |  |  |  | ocynk | 0,37 | 0,37 |
| N2 | 5 | 1 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 |  |  |  |  | Ocynk Z275 | 0,00 |  |
| N2 | 6 | 1 | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 160 | l= | 600 |  |  |  |  | Ocynk Z275 | 0,00 |  |
| N2 | 7 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 5.91 m |  |  |  |  | ocynk | 2,97 | 2,97 |
| N2 | 8 | 1 | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 160 | d2= | 125 | d3= | 160 | l1= | 338 | ocynk | 0,30 | 0,30 |
| N2 | 9 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.50 m |  |  |  |  | ocynk | 0,20 | 0,20 |
| N2 | 10 | 4 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 |  |  |  |  | Ocynk Z275 | 0,00 |  |
| N2 | 11 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.44 m |  |  |  |  | ocynk | 0,56 | 0,56 |
| N2 | 12 | 4 | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 170 |  |  | ocynk | 0,16 | 0,63 |
| N2 | 13 | 4 | Anemostat okrągły | D2= | 125 |  |  |  |  |  |  | stal | 0,00 |  |
| N2 | 14 | 4 | Zaślepka żeńska | d1= | 125 |  |  |  |  |  |  | ocynk | 0,03 | 0,11 |
| N2 | 15 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.04 m |  |  |  |  | ocynk | 1,02 | 1,02 |
| N2 | 16 | 1 | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 125 | l1= | 215 |  |  | ocynk | 0,21 | 0,21 |
| N2 | 17 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.22 m |  |  |  |  | ocynk | 0,09 | 0,17 |
| N2 | 18 | 2 | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0,80 | d1= | 125 |  |  | ocynk | 0,10 | 0,20 |
| N2 | 19 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.26 m |  |  |  |  | ocynk | 0,10 | 0,10 |
| N2 | 20 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.09 m |  |  |  |  | ocynk | 1,05 | 1,05 |
| N2 | 21 | 1 | Symetryczny trójnik 90 stopni z redukcją | d1= | 160 | d2= | 125 | d3= | 125 | l1= | 293 | ocynk | 0,25 | 0,25 |
| N2 | 22 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.47 m |  |  |  |  | ocynk | 0,58 | 0,58 |
| N2 | 23 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.43 m |  |  |  |  | ocynk | 0,17 | 0,17 |
| N2 |  | 3 | Złączka mufowa | d1= | 125 |  |  |  |  |  |  | ocynk | 0,04 | 0,11 |

- Zestawienie materiałów układ W2

| 1 | Nr | Szt. | Nazwa | Wymiary |  |  |  |  |  | Materiał | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2 | 1 | 11 | Anemostat okrągły | D2= | 125 |  |  |  |  | stal | 0,00 |  |
| W2 | 2 | 1 | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.57 m |  |  | aluminium | 0,22 | 0,22 |
| W2 | 3 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.22 m |  |  | ocynk | 0,48 | 0,48 |
| W2 | 4 | 27 | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0,80 | d1= | 125 | ocynk | 0,10 | 2,71 |
| W2 | 5 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.97 m |  |  | ocynk | 1,56 | 1,56 |
| W2 | 6 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.95 m |  |  | ocynk | 0,76 | 0,76 |
| W2 | 7 | 1 | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.80 m |  |  | aluminium | 0,31 | 0,31 |
| W2 | 8 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.83 m |  |  | ocynk | 1,50 | 1,50 |
| W2 | 9 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.22 m |  |  | ocynk | 0,87 | 0,87 |
| W2 | 10 | 1 | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.94 m |  |  | aluminium | 0,37 | 0,37 |
| W2 | 11 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.67 m |  |  | ocynk | 0,26 | 0,26 |
| W2 | 12 | 2 | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 170 | ocynk | 0,16 | 0,31 |
| W2 | 13 | 1 | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.78 m |  |  | aluminium | 0,31 | 0,31 |
| W2 | 14 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.26 m |  |  | ocynk | 0,10 | 0,10 |
| W2 | 15 | 2 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.48 m |  |  | ocynk | 1,37 | 2,74 |
| W2 | 16 | 1 | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.73 m |  |  | aluminium | 0,29 | 0,29 |
| W2 | 17 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.59 m |  |  | ocynk | 0,23 | 0,23 |
| W2 | 18 | 1 | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.69 m |  |  | aluminium | 0,27 | 0,27 |
| W2 | 19 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.10 m |  |  | ocynk | 0,43 | 0,43 |
| W2 | 20 | 1 | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.76 m |  |  | aluminium | 0,30 | 0,30 |
| W2 | 21 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.45 m |  |  | ocynk | 0,57 | 0,57 |
| W2 | 22 | 1 | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.63 m |  |  | aluminium | 0,25 | 0,25 |
| W2 | 23 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.47 m |  |  | ocynk | 0,19 | 0,19 |
| W2 | 24 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.22 m |  |  | ocynk | 0,08 | 0,08 |
| W2 | 25 | 1 | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.54 m |  |  | aluminium | 0,21 | 0,21 |
| W2 | 26 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.16 m |  |  | ocynk | 0,06 | 0,06 |
| W2 | 27 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.11 m |  |  | ocynk | 0,04 | 0,04 |
| W2 | 28 | 2 | Kolano prasowane | alfa= | 55,72 | r= | 0,80 | d1= | 125 | ocynk | 0,06 | 0,12 |
| W2 | 29 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.35 m |  |  | ocynk | 0,14 | 0,14 |
| W2 | 30 | 1 | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.66 m |  |  | aluminium | 0,26 | 0,26 |
| W2 | 31 | 1 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.17 m |  |  | ocynk | 0,06 | 0,06 |
| W2 | 32 | 1 | Przewód elastyczny | d= | 125 | l= | 0.57 m |  |  | aluminium | 0,22 | 0,22 |
| W2 | 33 | 9 | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 125 | l= | 150 |  |  | ocynk | 0,00 |  |
| W2 | 34 | 9 | Podstawa dachowa okrągła | d= | 125 | l= | 500 | A= | 325 | Ocynk Z275 | 0,00 |  |
| W2 | 35 | 9 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.25 m |  |  | ocynk | 0,10 | 0,89 |
| W2 | 36 | 9 | Klapa zwrotna | D= | 125 | L= | 100 |  |  | galwanizowana blacha stalowa | 0,00 |  |
| W2 | 37 | 9 | Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych | D= | 125 | A= | 258 | Masa [kg]= | 2 | polipropylen | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Napięcie [V]= | 1x230 | Schemat podł.= | 1 |  |  |  |  |  |
| W2 | 38 | 9 | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 125 | l= | 600 |  |  | Ocynk Z275 | 0,00 |  |
| W2 | 39 | 9 | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.15 m |  |  | ocynk | 0,06 | 0,53 |
| W2 |  | 10 | Złączka mufowa | d1= | 125 |  |  |  |  | ocynk | 0,04 | 0,37 |

#### 5. WYTYCZNE BRANŻOWE.

#### 5.1. BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

- wykonać otwory do prowadzenia instalacji, następnie otwory te zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych

- w drzwiach do pomieszczeń w których zaprojektowano instalację wentylacji wywiewnej należy zamontować kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2,

- zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji sanitarnych, wymagających okresowej regulacji, przeglądu itp.;

#### 5.2. Elektryczne

- wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,

- wykonać instalację uziemiającą urządzenia.

#### 6. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

Realizację robót prowadzić:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi

- z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.

W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem. Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów i kanałów po konsultacji z projektantem.

| BRANŻA | PROJEKTANT: | NR UPRAWNIEŃ: | DATA: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | mgr inż. Mirosława Pilarska | 472/68 | 10.2016 |  |