OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(Branża  sanitarna)

Oświadczam, że projekt instalacji ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej wewnętrznych dla rozbudowy i przebudowy boiska sportowego przy ul. Sportowej w m. Stegna, gmina Stegna został sporządzony zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | PROJEKTANT: | NR UPRAWNIEŃ: | DATA: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | mgr inż. Mirosława Pilarska | 472/68 | 10.2016 |  |
| BRANŻA | SPRAWDZAJĄCY: | NR UPRAWNIEŃ: | DATA: | PODPIS: |
| SANITARNA | mgr inż. Jan Burglin | GPKG-I-7342-24/95 | 10.2016 |  |

ZAWARTOŚĆ

#### 1. 	ZAKRES OPRACOWANIA

#### 2. 	PODSTAWA OPRACOWANIA

#### 3. 	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

#### 4. 	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

#### 5. 	WYTYCZNE BRANŻOWE.

#### 6. 	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

#### 7.	ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA 	WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 	ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

#### 8. 	UWAGI KOŃCOWE.

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

| #### L.p. | #### Treść | #### Skala |
| --- | --- | --- |
| S-1 S-2 | RZUT PARTERU. INSTALACJA OGRZEWANIA RZUT PARTERU. INSTALACJA WENTYLACJI MCHANICZNEJ | 1:100 1:100 |

## 1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej wewnętrznych dla rozbudowy i przebudowy boiska sportowego przy ul. Sportowej w m. Stegna, gmina Stegna

Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej lub odwrotnie, należy traktować jako pełnoprawne z tymi, które opisano w obu częściach - opisowej i rysunkowej opracowania.

#### 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczny,

- Projekt technologiczny

- Wytyczne Inwestora,

- Wytyczne projektowania,

- Obowiązujące normy i przepisy.

#### 3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

- Instalację centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano elektryczną. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki elektryczne w pięciu wielkościach.

- Grzejnik elektryczny Qel= 0,50 kW  1/N-230V

- Grzejnik elektryczny Qel= 0,75 kW  1/N-230V

- Grzejnik elektryczny Qel= 1,00 kW  1/N-230V

- Grzejnik elektryczny Qel= 1,25 kW  1/N-230V

- Grzejnik elektryczny Qel= 1,50 kW  1/N-230V

- Lokalizacja grzejników zgodnie z częścią graficzną opracowania.

- Wytyczne oraz podłączenie grzejników wg projektu elektrycznego.

- Z uwagi na sezonowy charakter użytkowania budynku grzejniki zostały dobrane dla utrzymania temperatury dyżurnej +12°C w czasie okresu zimowego.

#### 4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

- Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realizować będzie zadanie dostarczenia świeżego powietrza i usuniecie powietrza zużytego.

- Lokalizacja elementów wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg części 
graficznej niniejszego opracowania.

- Przy wyborze urządzeń brano ściśle pod uwagę parametry akustyczne zastosowanych urządzeń.

- Wszystkie zaproponowane urządzenia posiadają wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.

- Ilość powietrza dla pomieszczeń obliczono na podstawie przypadającej im minimalnej krotności wymian powietrza a dla pomieszczeń sanitarno-higieniczncyh na podstawie ilości urządzeń sanitarnych oraz przypadającym mi ilością powietrza.

- Wszystkie centrale nawiewno-wywiewne wyposażono w wymienniki ciepła umożliwiające odzysk ciepła.

- W celu ograniczenia emisji dźwięku do kanałów zaprojektowane za centralami zostały zaprojektowane tłumiki kanałowe jako wyposażenie dodatkowe central wentylacyjnych

- Nawiew powietrza zaprojektowana za pomocą anemostatów nawiewnych .

- Wywiew powietrza zaprojektowana za pomocą anemostatów wywiewnych.

- Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej i przewodów elastycznych. Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie).

- Kanały wentylacyjne prowadzone wewnątrz należy zaizolować matami z wełny mineralnej o grubości 40mm.

- Kanały wentylacyjne prowadzone w przestrzeni nieużytkowej należy zaizolować matami z wełny mineralnej o grubości 80mm.

#### 5. WYTYCZNE BRANŻOWE.

#### 5.1. BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

- wykonać otwory do prowadzenia instalacji, następnie otwory te zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych

- w drzwiach do pomieszczeń w których zaprojektowano instalację wentylacji wywiewnej należy zamontować kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2,

- zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji sanitarnych, wymagających okresowej regulacji, przeglądu itp.;

#### 5.2. Elektryczne

- wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,

- wykonać instalację uziemiającą urządzenia.

#### 6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

| Dane wejściowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metoda obliczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Miesięczna: EN ISO 13790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metoda obliczania mostków cieplnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z użyciem mostków liniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Własności budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia ogrzewana |  |  |  |  |  |  |  | Af |  |  |  |  |  | 219,3 |  |  | m² |  |  |  |  |
|  | Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) |  |  |  |  |  |  |  | Ve |  |  |  |  |  | 640,3 |  |  | m³ |  |  |  |  |
|  | Współczynnik kształtu |  |  |  |  |  |  |  | A / Ve |  |  |  |  |  | 1,035 |  |  | m-¹ |  |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna |  |  |  |  |  |  |  | Cm |  |  |  |  |  | 57449 |  |  | kJ/K |  |  |  |  |
|  | Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację |  |  |  |  |  |  |  | Hve,adj |  |  |  |  |  | 95,16 |  |  | W/K |  |  |  |  |
|  | Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię dla ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  | QH,nd,an / Af |  |  |  |  |  | 41,6 |  |  | MJ/m² |  |  |  |  |
| Bilans energetyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc |  | Htr,adj [W/K] | Qtr [MJ] |  | Qve [MJ] |  | QH,ht [MJ] |  | Qint [MJ] |  |  | Qsol [MJ] |  | QH,gn [MJ] |  |  | QH,gn * ηH,gn [MJ] |  |  | QH,nd [MJ] |  |  |
| Styczeń |  | 133,39 | 3572,8 |  | 2548,8 |  | 6121,6 |  | 2701,9 |  |  | 1307,3 |  | 4009,2 |  |  | 3874,8 |  |  | 2246,8 |  |  |
| Luty |  | 133,39 | 3485,2 |  | 2486,3 |  | 5971,5 |  | 2440,4 |  |  | 1315,2 |  | 3755,6 |  |  | 3649,5 |  |  | 2322 |  |  |
| Marzec |  | 133,39 | 3036,9 |  | 2166,5 |  | 5203,3 |  | 2701,9 |  |  | 2560,2 |  | 5262,1 |  |  | 4446 |  |  | 757,3 |  |  |
| Kwiecień |  | 133,39 | 1486,7 |  | 1060,6 |  | 2547,4 |  | 2614,7 |  |  | 3926,6 |  | 6541,3 |  |  | 2539,8 |  |  | 7,5 |  |  |
| Maj |  | 133,39 | 464,5 |  | 331,3 |  | 795,8 |  | 2701,9 |  |  | 5172,5 |  | 7874,4 |  |  | 795,8 |  |  | 0 |  |  |
| Czerwiec |  | 133,39 | -1210,1 |  | -863,3 |  | -2073,4 |  | 2614,7 |  |  | 5382,9 |  | 7997,6 |  |  | -2073,4 |  |  | 0 |  |  |
| Lipiec |  | 133,39 | -2393,8 |  | -1707,7 |  | -4101,4 |  | 2701,9 |  |  | 5728,1 |  | 8430 |  |  | -4101,4 |  |  | 0 |  |  |
| Sierpień |  | 133,39 | -1536,3 |  | -1096 |  | -2632,3 |  | 2701,9 |  |  | 4668,1 |  | 7370 |  |  | -2632,3 |  |  | 0 |  |  |
| Wrzesień |  | 133,39 | -864,4 |  | -616,6 |  | -1481 |  | 2614,7 |  |  | 3205,1 |  | 5819,8 |  |  | -1481 |  |  | 0 |  |  |
| Październik |  | 133,39 | 1179 |  | 841,1 |  | 2020,1 |  | 2701,9 |  |  | 2258,5 |  | 4960,4 |  |  | 2012,6 |  |  | 7,5 |  |  |
| Listopad |  | 133,39 | 2766 |  | 1973,2 |  | 4739,3 |  | 2614,7 |  |  | 1141,6 |  | 3756,3 |  |  | 3490,4 |  |  | 1248,9 |  |  |
| Grudzień |  | 133,39 | 3608,5 |  | 2574,3 |  | 6182,8 |  | 2701,9 |  |  | 1026,1 |  | 3728 |  |  | 3640,2 |  |  | 2542,5 |  |  |
| Suma strat |  | - | 19599,6 |  | 13982,1 |  | 33581,7 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 10288,2 |  |  | 9132,4 |  |  |
| Suma zysków |  | - | 6004,6 |  | 4283,6 |  | 10288,2 |  | 31812,3 |  |  | 37692,3 |  | 69504,7 |  |  | 24449,3 |  |  | - |  |  |
| Roczne zużycie energii na potrzeby systemów ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nośnik energii |  |  |  | QH,sys [MJ] |  | QH,sys,aux [MJ] |  | QV,sys,aux [MJ] |  |  | Suma [MJ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia elektryczna - produkcja mieszana |  |  |  | 9412,9 |  | 0 |  | 291,3 |  |  | 9704,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  | 9412,9 |  | 0 |  | 291,3 |  |  | 9704,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sąsiedniego budynku

| Nazwa przegrody | U [W/(m²·K)] | HT [W/K] | ΦT [W] | %ΦT [%] | Az obl [m²] | %Az obl [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dach | 0,18 | 42,46 | 1189 | 31,6 | 235,88 | 35,6 |
| Ściana zewnętrzna | 0,23 | 37,29 | 1044 | 27,7 | 162,14 | 24,5 |
| Drzwi zewnętrzne | 1,70 | 30,94 | 866 | 23 | 18,2 | 2,7 |
| Okno | 1,30 | 14,04 | 393 | 10,4 | 10,8 | 1,6 |
| Podłoga na gruncie | 0,30 | 9,84 | 276 | 7,3 | 235,88 | 35,6 |
| Suma |  | 134,57 | 3768 | 100 | 662,9 | 100 |

Parametry sprawności energetycznej instalacji

ηH,tot = ηH,g · ηH,s · ηH,d · ηH,e - INSTALACJA C.O.

ηH,tot - średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego budynku – od wytwarzania (konwersji) ciepła do przekazywania w pomieszczeniu,

ηH,g - średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczanej do granicy bilansowej budynku (energii końcowej),

ηH,s - średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu grzewczego budynku (w obrębie osłony bilansowej lub poza nią),

ηH,d - średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) nośnika ciepła w obrębie budynku (w obrębie osłony bilansowej lub poza nią),

ηH,e - średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w budynku (w obrębie osłony bilansowej).

ηH,e = 0,98

ηH,d = 1,00

ηH,s = 1,00

ηH,g = 0,99

ηH,tot = 0,97

ηW,tot = ηW,g · ηW,s · ηW,d · ηW,e - INSTALACJA C.W.U.

ηW,tot - średnia sezonowa sprawność całkowita systemu przygotowania c.w.u.,

ηW,g - średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczanej do granicy bilansowej budynku (energii końcowej),

ηW,s - średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody (w obrębie osłony bilansowej lub poza nią),

ηW,d - średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) ciepłej wody w obrębie budynku (w obrębie osłony bilansowej lub poza nią),

ηW,e - średnia sezonowa sprawność wykorzystania (przyjmuje się 1,0).

ηW,g = 1,00

ηW,s = 1,00

ηW,d = 1,00

ηW,e = 1,00

ηW,tot = 1,00

#### 7. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO.

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków

| Roczne zużycie energii na potrzeby systemów ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nośnik energii | QH,sys [MJ] | QH,sys,aux [MJ] | QV,sys,aux [MJ] | Suma [MJ] |
| Energia elektryczna - produkcja mieszana | 9412,9 | 0 | 291,3 | 9704,2 |
| Suma | 9412,9 | 0 | 291,3 | 9704,2 |

Dostępne nośniki energii.

- Gaz płynny

- Prąd elektryczny

- Biomasa

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię.

| Prąd elektryczny (CO, CWU, Wentylacja mechaniczna) max EP dla budynku wynosi: 65 kWh/m2 Zapotrzebowanie na energię pierwotną; EP; 54,9; [kWh/m²]. Powierzchnia ogrzewana; Af; 219,3; [m²]. Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym); Ve; 640,3; [m³]. Pojemność cieplna; Cm; 57449; [kJ/K]. Współczynnik strat ciepła na wentylację; Hve; 95,16; [W/K]. Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody; QW,nd; 754,2; [kWh]. |
| --- |
| Pompa ciepła powietrze-woda (CO, CWU, Wentylacja mechaniczna) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zapotrzebowanie na energię pierwotną | EP | 48,7 | [kWh/m²] |  |  |
|  |  | Powierzchnia ogrzewana | Af | 219,3 | [m²] |  |  |
|  |  | Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) | Ve | 640,3 | [m³] |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna | Cm | 57449 | [kJ/K] |  |  |
|  |  | Współczynnik strat ciepła na wentylację | Hve | 95,16 | [W/K] |  |  |
|  |  | Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody | QW,nd | 754,2 | [kWh] |  |  |

Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;.

W wyniku analizy porównawczej i dostępności nośnika ciepła oraz kosztów inwestycyjnych wybrany został system zaopatrzenia w energię przy zastosowaniu prądu elektrycznego.

#### 8. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

Realizację robót prowadzić:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi

- z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.

W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem. Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów i kanałów po konsultacji z projektantem.

| BRANŻA | PROJEKTANT: | NR UPRAWNIEŃ: | DATA: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | mgr inż. Mirosława Pilarska | 472/68 | 10.2016 |  |