- OPIS TECHNICZNY

do wewnętrznych instalacji wod.-kan.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

    - Zlecenie Inwestora;

    - Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500;

    - Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;

    - Obowiązujące normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa boiska sportowego z trybunami, budowa budynku zaplecza sportowego, rozbiórka wału ziemnego, rozbiórka istniejącego budynku usytuowanego na terenie działek nr 699/3 i 699/4, przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, budowa miejsc postojowych i placu manewrowego oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. nr 691,699/3 i 699/4 położonych przy ul. Sportowej w miejscowości Stegna.

- INSTALACJE WEWNĘTRZNE

- Instalacja wodociągowa:

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 136/W/2016 z dnia 13.09.2016r. wydanymi przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. Z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim zasilanie w wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz do zraszania boisk zaprojektowano z sieci wodociągowej PE ∅90, poprzez projektowane przyłącze wodociągowe z rur PE-HD ∅63x3,8 PN10 (wg odrębnego opracowania - na zgłoszenie do gestora sieci) oraz zewnętrzne instalacje wodociągowe z rur PE-HD ∅63x3,8 PN10 prowadzone równolegle. Instalację głównych zestawów wodomierzowych (na cele bytowo-gospodarcze oraz do nawadniania boisk) zaprojektowano w studni                wodomierzowej z kręgów betonowych ∅1500 zlokalizowanej na terenie działki Inwestora.

- Instalacja nawadniania boisk:

Zasilanie instalacji nawadniającej boiska (projektowanej wg odrębnego opracowania branżowego) zaprojektowano z przedmiotowego budynku.

W związku z barkiem możliwości zapewnienia przez sieć wodociągową wymaganego ciśnienia 7 bar (zgodnie z warunkami technicznymi ciśnienie wody w sieci wynosi 3 atm ≈ 3 bary),                      należy zainstalować pompę wielostopniową do podnoszenia ciśnienia typ EVMG 18 5F5                     o mocy Q=5,5 kW i przyroście ciśnienia 4,5 bar.

Na rurociągu za pompą i zaworem odcinającym wykonać przyłącze sprężonego powietrza                   wyposażone w zawór kulowy oraz złączkę do węża umożliwiającą podłączenie kompresora                    w celu przedmuchania całej instalacji przed okresem zimowym.

- Prowadzenie, montaż, izolacja przewodów instalacji wodociągowej:

Budowę wewnętrznej instalacji wodociągowej projektuje się z rur PE-Xc do instalacji sanitarnych łączonych przy pomocy tulei zaciskowych. Rury wody zimnej należy zaizolować pianką PE o grubości 15 mm, natomiast wody ciepłej pianką o grubości 20 mm. Przewody należy prowadzić w warstwie izolacyjnej w ścianach kontenerów oraz pod stropem w rurze ochronnej (np. Peschla) lub w otulinie z pianki poliuretanowej – zgodnie z rysunkami. Zasady montażu zgodnie z wytycznymi producenta rur. Podejścia do przyborów wykonać za pomocą kształtek.

Ciepła woda będzie przygotowywana za pośrednictwem elektrycznych ogrzewaczy wody użytkowej o pojemności 140 i 80 L Zasobniki zlokalizowane będą w pom. 11 i 14. Przyłącza wody do zasobników wykonać w sposób umożliwiający łatwe odłączenie urządzenia bez konieczności opróżniania wody z instalacji. Projektuje się instalację ciepłej wody o temp. +60ºC, z możliwością jej podwyższenia do +70ºC. Przewody instalacji ciepłej wody zaprojektowano z rur PE-Xc do instalacji sanitarnych łączonych przy pomocy tulei zaciskowych.

Natryski i umywalki w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci zaopatrywane będą w wodę zmieszaną o temp. max. +35ºC, przygotowywaną przez termostatyczne zawory mieszające. Zawory montować w szafce natynkowej zamykanej na klucz.

Na głównych przewodach rozdzielczych w miejscach dostępnych zabudować zawory odcinające. Rurociągi tam gdzie jest to możliwe prowadzić ze spadkiem 0,3% dla umożliwienia                   ich odwodnienia. Przy przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne. Na zaworach                     ze złączką do węża montować zawory antyskażeniowe EA.

- Wyposażenie sanitarne - armatura:

Miski ustępowe zaprojektowano jako wolnostojące mocowane do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż. Powinny być ono ze wszystkich stron dostępne. Umywalki zaprojektowano jako standardowe ceramiczne, wiszące z półpostumentami i zaokrąglonymi narożami, mocowane do ściany. Nad umywalkami baterie stojące jednouchwytowe. Pisuary zaprojektowano jako standardowe ceramiczne z górnym automatem spłukującym uruchamianym ręcznie.

Umywalki montować na wysokości 0,75 do 0,80m  nad posadzką. Zlew porządkowy montować na wysokości 0,50m nad posadzka. Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone                              w zamknięcia wodne (syfony).

- Próby szczelności instalacji wodociągowej:

Po zakończeniu robót montażowych instalację wody należy poddać próbie szczelności,                 a następnie wykonać płukanie przewodów zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczelności powinny być prowadzone przed zabudowaniem przewodów i przed założeniem izolacji. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową i dokładnie odpowietrzyć. Po napełnieniu instalacji należy podnieść ciśnienie do 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0,9Mpa i utrzymywać to ciśnienie przez 20 min, przy zdemontowanym zaworze bezpieczeństwa oraz manometrach.

Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Podczas badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno zmniejszyć się o więcej niż 2%.

Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie, raz napełniając instalację wodą zimną, drugi wodą o temperaturze roboczej.

- Dezynfekcja instalacji c.w.u.:

Należy okresowo (gdy obiekt jest zamknięty dla użytkowników) dokonywać przegrzewu dezynfekcyjnego instalacji c.w.u. wodą o temperaturze 70°C wykorzystując możliwości techniczne podgrzewacza. Po uruchomieniu funkcji dezynfekcji termicznej występuje, aż do zakończenia rozbioru gorącej wody znajdującej się w podgrzewaczu, niebezpieczeństwo oparzenia się w punktach poboru.

- Obliczeniowy przepływ wody zimnej, ciepłej i zmieszanej:

| L.P | Rodzaj punktu czerpalnego | Normatywny wypływ wody |  |  | Ilość punktów | Łączny wypływ wody |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Woda zimna qn [l/s] | Woda ciepła qn [l/s] | Woda zmieszana qn [l/s] |  | Woda zimna ∑ qn [l/s] | Woda ciepła ∑ qn [l/s] | Woda zmieszana qn [l/s] |
| 1 | Miska ustępowa | 0,13 | - | - | 7 | 0,91 | - | - |
| 2 | Umywalka | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 5+6 | 0,77 | 0,35 | 0,42 |
| 3 | Natrysk | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1+6 | 1,05 | 0,15 | 0,90 |
| 4 | Zawór czerpalny Dn 15 | 0,30 | 0,30 | - | 5+1 | 1,50 | 0,30 | - |
| 5 | Pisuar | 0,30 | - | - | 6 | 1,80 | - | - |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 6,03 | 0,80 | 1,32 |

Łącznie =   8,15 l/s

Łączny przepływ obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706

q = 0,682 x (Σqn)0,45 - 0,14 [dm3/s]

q = 0,682 x (8,15)0,45 - 0,14 = 1,61 dm3/s = 5,80 m3/h

- Opomiarowanie zużycia wody:

Instalację głównych zestawów wodomierzowych zaprojektowano w studni wodomierzowej Ø1500 zlokalizowanej na terenie działki Inwestora.

Przepływ obliczeniowy dla instalacji bytowo-gospodarczej 		qp1 = 5,8 m3/h

Przepływ obliczeniowy (maksymalny) dla instalacji nawadniania		qp2 = 19,2 m3/h

Ustalenie umownego przepływu obliczeniowego qw:

qw = 2 x q [m3/h]

gdzie :

qw - umowny przepływ obliczeniowy [m3/h],

q - przepływ obliczeniowy dla instalacji [m3/h]

qw1 = 2 x 5,8 m3/h = 11,6 m3/h

qw2 = 2 x 19,2 m3/h = 38,4 m3/h

Na cele bytowo-gospodarcze dobrano wodomierz wielostrumieniowy mokrobieżny, z opcją zdalnego odczytu o średnicy Dn25 (np. typ „420” f-my Sensus lub równoważnej) o parametrach:

- nominalny strumień objętości qnom =3,5 m3/h,

- maksymalny qmax =7,0 m3/h

Na cele nawadniania boisk dobrano wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, z opcją zdalnego odczytu o średnicy Dn50 i parametrach:

- nominalny strumień objętości qnom= 15 m3/h,

- maksymalny qmax = 40 m3/h

- Instalacja kanalizacyjna:

Odprowadzenie ścieków z przedmiotowego budynku projektuje się do szczelnego zbiornika               na ścieki sanitarne o pojemności 8m3 zlokalizowanego na terenie działki Inwestora.

- Prowadzenie, montaż, izolacja przewodów instalacji kanalizacyjnej:

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku wykonać z rur PVC lub z PP kielichowych uszczelnionych gumowymi pierścieniami. Przewody odpływowe należy ułożyć pod posadzką parteru, natomiast podejścia do poszczególnych przyborów układać w warstwie izolacyjnej                    w ścianach kontenerów.

Odpowietrzenie instalacji będzie następowało przy pomocy projektowanych pionów wentylacyjnych zakończonych rurą wywiewną ø160 wyprowadzoną ponad połać dachową budynku oraz dodatkowo zaworów napowietrzających – zgodnie z częścią rysunkową. Przewody                       spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach  na wysokość min. 0,5m.                     Pod pionami zamontować rewizje (czyszczaki). Po wykonaniu piony i poziomy                               prowadzone pod stropem obudować płytą g-k i zamontować drzwiczki rewizyjne  dla czyszczaków.

Odgałęzienia przewodów odpływowych wykonać za pomocą trójników  o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Pionowe przewody spustowe należy mocować  do elementów konstrukcji budynku  za pomocą uchwytów, po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt stały i jeden przesuwny.

Kompensacje wydłużeń termicznych przewodów należy zapewnić poprzez pozostawienie                   w kielichach podczas montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego.

- Wyposażenie sanitarne - armatura:

Miski ustępowe zaprojektowano jako wolnostojące mocowane do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż. Powinny być ono ze wszystkich stron dostępne. Umywalki zaprojektowano jako standardowe ceramiczne, wiszące z półpostumentami i zaokrąglonymi narożami, mocowane do ściany. Nad umywalkami baterie stojące jednouchwytowe. Pisuary zaprojektowano jako standardowe ceramiczne z górnym automatem spłukującym uruchamianym ręcznie.

Umywalki montować na wysokości 0,75 do 0,80m  nad posadzką. Zlew porządkowy montować na  wysokości 0,50m nad posadzka. Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone                              w zamknięcia wodne (syfony).

- Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej:

Po zakończeniu robót montażowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzić badanie szczelności. Podejścia i przewody spustowe (piony) sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Przewody odpływowe (poziomy) napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem, sprawdzić poprzez oględziny.

Przejścia przewodów przez przegrody budynku prowadzić w rurach ochronnych ø250 PCV.      Trasy przewodów, spadki oraz średnice przedstawiono w części graficznej opracowania.

- Obliczeniowy przepływ ścieków:

| L.p. | Rodzaj punktu czerpalnego | Ilość punktów | Równoważnik odpływu | ΣAWs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miska ustępowa | 7 | 2,5 | 17,5 |
| 2 | Umywalka | 11 | 0,5 | 5,5 |
| 3 | Zlew porządkowy | 1 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Pisuar | 6 | 1,0 | 6,0 |
| 5 | Wpust podłogowy Dn50 | 8 | 1,0 | 8,0 |
| 6 | Natrysk | 7 | 1,0 | 7,0 |
| Razem |  |  |  | 45,0 |

Przepływ obliczeniowy  qs = K x ΣAWS

K = odpływ charakterystyczny [dm3/s] = 0,5 dm3/s

qs = 0,5 x √45,0 = 3,35 dm3/s = 12,06 m3/h

- UWAGI KOŃCOWE

Całość prac wykonać zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowiązującymi normami,

- instrukcjami montażu wydanymi przez producentów użytych materiałów,

- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”,

- „warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.

UWAGA: Przed rozpoczęciem prac montażowych danej instalacji należy zapoznać się                     z projektami poszczególnych branż (dot. projektów instalacji elektrycznych oraz projektów                      budowlanych, konstrukcji itp.) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc kolizji. W przypadku ewentualnych kolizji należy każdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodnić tok postępowania  z pozostałymi wykonawcami.

Projektant:

mgr inż. Mirosława Pilarska

upr. nr 472/68