- OPIS TECHNICZNY

do przyłączy i zewnętrznych instalacji: wodociągowej, nawadniania boisk

oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- PODSTAWA OPRACOWANIA

    - Zlecenie Inwestora;

    - Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500;

    - Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;

    - Obowiązujące normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa boiska sportowego z trybunami, budowa budynku zaplecza sportowego, rozbiórka wału ziemnego, rozbiórka istniejącego budynku usytuowanego na terenie działek nr 699/3 i 699/4, przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, budowa miejsc postojowych i placu manewrowego oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. nr 691,699/3 i 699/4 położonych przy ul. Sportowej w miejscowości Stegna.

- PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

- Przyłącze wodociągowe (wg odrębnego opracowania na zgłoszenie):

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 136/W/2016 z dnia 13.09.2016r. wydanymi przez               Centralny Wodociąg Żuławski Sp. Z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim zasilanie w wodę                     do celów bytowo-gospodarczych oraz do zraszania boisk zaprojektowano z sieci wodociągowej PE Ø90, poprzez projektowane przyłącze wodociągowe z rur PE-HD Ø63x3,8 PN10 PE100 SDR17. Włączenia do sieci dokonać pod kątem prostym za pomocą nawiertki typu NWZ/PE                    z zasuwą odcinającą Dn50 wraz z obudową teleskopową do regulacji i skrzynką do zasuw. Skrzynkę do zasuwy obetonować lub obrukować i oznaczyć tabliczką znamionową.

Instalację zestawów wodomierzowych (dla celów bytowo-gospodarczych oraz dla nawadniania boisk) zaprojektowano w studni wodomierzowej Ø1500 zlokalizowanej na terenie działki                    Inwestora w odległości ok 2m od granicy. Przewody układać na podsypce piaskowej na głębokości min. 1,6m pod poziomem terenu.  Nad rurociągiem ułożyć taśmę identyfikacyjną z drutem lokalizacyjnym. Trasa rurociągu i profil zostały pokazane w części rysunkowej projektu. Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do odbioru oraz do inwentaryzacji geodezyjnej.

- Zewnętrzne instalacje wodociągowe:

- Zasilane z sieci wodociągowej:

Zewnętrzne instalacje wodociągowe zasilane z sieci wodociągowej (na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz na nawadnianie boisk) wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 ø63. Przewody prowadzić równolegle do siebie (zgodnie z zagospodarowaniem terenu). Na terenie działki                             inwestora w odległości ok 2m od granicy należy zabudować szczelną studnię wodomierzową

z kręgów betonowych ø1500 zabezpieczonych środkiem  antykorozyjnym do elementów betonowych. Studnię należy wyposażyć w wywietrznik wentylacyjny wyprowadzony na wysokość 0,5m nad teren. Na dnie studni należy wyprofilować zagłębienie w celu zebrania a następnie wypompowania odpływu z zaworu antyskażeniowego BA. W studni przejść na rury stalowe Dn50 za pomocą złączek PE/stal, następnie zastosować trójnik równoprzelotowy stalowy Dn50. Za trójnikiem rozdzielić przyłącze na cele bytowe oraz na cele nawadniania boisk.                      Na odgałęzieniu na cele nawadniania zamontować wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny Dn50 (np. typ „meijet” f-my sensus lub równoważnej) z zaworami odcinającymi przed                      i za wodomierzem oraz zawór antyskażeniowy typu BA Dn50. Na odgałęzieniu na cele bytowo-gospodarcze zamontować wodomierz wielostrumieniowy mokrobieżny Dn25 (np. typ „420” f-my Sensus lub równoważnej) z zaworami odcinającymi przed i za wodomierzem oraz zawór antyskażeniowy typu EA Dn25. Następnie na obu odgałęzieniach przejść na rury PE za pomocą złączek PE/stal. Zewnętrzne instalacje wodociągowe na cele nawadniania oraz bytowo gospodarcze (projektowane według odrębnego opracowania na pozwolenie na budowę)                      za studnią wykonać równolegle z rur PE100 SDR17 PN10 ø63 łączonych za pomocą zgrzewania. Przewody układać na podsypce piaskowej na głębokości min. 1,6m pod poziomem terenu.            Nad rurociągiem ułożyć taśmę identyfikacyjną z drutem lokalizacyjnym. Trasa rurociągu i profil zostały pokazane w części rysunkowej projektu. W strefie przejścia przez przegrody budynku zastosować tuleję ochronną PCV ø110. Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do odbioru oraz do inwentaryzacji geodezyjnej.

Dobór wodomierza:

Instalację głównych zestawów wodomierzowych zaprojektowano w studni wodomierzowej Ø1500 zlokalizowanej na terenie działki Inwestora.

Przepływ obliczeniowy dla instalacji bytowo-gospodarczej 		qp1 = 5,8 m3/h

Przepływ obliczeniowy (maksymalny) dla instalacji nawadniania		qp2 = 19,2 m3/h

Ustalenie umownego przepływu obliczeniowego qw:

qw = 2 x q [m3/h]

gdzie :

qw - umowny przepływ obliczeniowy [m3/h],

q - przepływ obliczeniowy dla instalacji [m3/h]

qw1 = 2 x 5,8 m3/h = 11,6 m3/h              qw2 = 2 x 19,2 m3/h = 38,4 m3/h

Na cele bytowo-gospodarcze dobrano wodomierz wielostrumieniowy mokrobieżny, z opcją zdalnego odczytu o średnicy Dn25 (np. typ „420” f-my Sensus lub równoważnej) o parametrach:

- nominalny strumień objętości qnom =3,5 m3/h,

- maksymalny qmax =7,0 m3/h

Na cele nawadniania boisk dobrano wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny, z opcją zdalnego odczytu o średnicy Dn50 i parametrach:

- nominalny strumień objętości qnom= 15 m3/h,

- maksymalny qmax = 40 m3/h

- Zasilana z ujęcia wody:

Zewnętrzną instalację wodociągową zasilaną z ujęcia wody (projektowaną jako alternatywne rozwiązanie na potrzeby nawadniania boisk) wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 ø63. Ujęcie wody wraz ze studnią oraz zestawem wodomierzowym i hydroforowym będzie tematem                 odrębnego opracowania – na etapie realizacji inwestycji. Instalacja z ujęcia wody nie może mieszać się z instalacją z sieci wodociągowej. W przypadku poboru wody z ujęcia wody instalację zasilana z sieci należy odciąć. Przewody układać na podsypce piaskowej na głębokości min. 1,6m pod poziomem terenu. Nad rurociągiem ułożyć taśmę identyfikacyjną z drutem lokalizacyjnym. Trasa rurociągu i profil zostały pokazane w części rysunkowej projektu. W strefie przejścia przez przegrody budynku zastosować tuleję ochronną PCV ø110. Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do odbioru oraz do inwentaryzacji geodezyjnej.

- Instalacja nawadniania boisk:

Zasilanie instalacji nawadniającej boiska zaprojektowano z przedmiotowego budynku.

Zapotrzebowanie wody:

Przez 1 zraszacz na obwodzie (boisko 1)			Q= 9,5 m3/h

Przez 1 zraszacz na środku (boisko 1)			Q= 18,0 m3/h

Przez 1 zraszacz na obwodzie (boisko 2)			Q= 6,4 m3/h

Max. zapotrzebowanie na wodę w 1 cyklu (boisko 1) 	Q= 19,0 m3/h

Max. zapotrzebowanie na wodę w 1 cyklu (boisko 2) 	Q= 19,2 m3/h

Wymagane ciśnienie:

- w dyszy zraszacza H=5,5 bar

- w źródle zasilania przy 20 m3/h H=7,0 bar

Średni opad 2,5 mm/h

W związku z barkiem możliwości zapewnienia przez sieć wodociągową wymaganego ciśnienia 7 bar (zgodnie z warunkami technicznymi ciśnienie wody w sieci wynosi 3 atm ≈ 3 bary),                      należy zainstalować pompę wielostopniową do podnoszenia ciśnienia typ EVMG 18 5F5                  o mocy Q=5,5 kW i przyroście ciśnienia 4,5 bar.

Na rurociągu za pompą i zaworem odcinającym wykonać przyłącze sprężonego powietrza                   wyposażone w zawór kulowy oraz złączkę do węża umożliwiającą podłączenie kompresora                    w celu przedmuchania całej instalacji przed okresem zimowym.

Zewnętrzną instalację nawadniania wykonać z rur polietylenowych HDPE ø63x3,8 PN 10 układanych na głębokości około 100-160 cm poniżej powierzchni terenu dookoła płyt boisk. Każdy zraszacz podłączony jest do trójnika zabudowanego na rurociągu przy pomocy złączki przegubowej (elastycznej). Do połączenia rur i zraszaczy zastosować należy kształtki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do średnic rurociągów. Wszystkie stosowane kształtki muszą spełniać wymogi szeregu ciśnieniowego PN16. Na projektowanej instalacji przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne 1,0 MPa. Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać instalację czystą wodą. Wzdłuż instalacji prowadzone będą przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm2 (sterujące 24V) stanowiące połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek                       poszczególnych elektrozaworów. Impuls wysłany ze sterownika do cewki elektrozaworu                  powoduje ich otwarcie.

- Zraszacze:

Dla boiska nr 1 zaprojektowano zraszacze wynurzane (2 sztuki), o kołowym obszarze                   zraszania, zamontowane w centralnej części płyty boiska (zraszacze z dużą gumową donicą, którą można wypełnić naturalną trawą, eliminujące całkowicie ryzyko kontuzji zawodnika) oraz zraszacze wynurzane (10 sztuk), o regulowanym obszarze zraszania, zamontowane                     na obrzeżu płyty boiska. Nawodnienie odbywa się w 7 cyklach: dwa zraszacze w płycie boiska pracują pojedynczo, dziesięć zraszaczy na obwodzie pracuje parami. Maksymalne zapotrzebowanie na wodę w 1 cyklu wynosi Q= 19,0 m3/h. Aby zapobiec uszkodzeniu płyty istniejącego boiska prowadzenie instalacji do zraszaczy zlokalizowanych w centralnej części boiska zaprojektowano metodą bezwykopową – za pomocą przecisku.

Parametry - zraszacze pełnoobrotowe: dysza ø13; promień R = 27m; zużycie wody Q=18m3/h

Parametry - zraszacze sektorowe: dysza ø9; promień R = 24m; zużycie wody Q = 9,5 m3/h

Dla boiska nr 2 zaprojektowano zraszacze wynurzane (3 sztuki), o regulowanym obszarze                    zraszania, zamontowane na obrzeżu płyty boiska. Nawodnienie odbywa się w 1 cyklu. Maksymalne zapotrzebowanie na wodę w 1 cyklu wynosi Q= 19,2 m3/h

Parametry - zraszacze sektorowe: dysza ø6; promień R = 20m; zużycie wody Q = 6,4 m3/h

Zraszacze posiadają wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyń zaworów w obrębie płyty stadionu). Obudowy zraszaczy są odporne na mechaniczne uszkodzenie. Wszystkie                       elementy zraszaczy są wyjmowane bez konieczności uszkodzenia murawy.

- Sterowanie

Do sterowania układem zastosować odpowiedni sterownik wybranego producenta, szafa sterownicza zostanie zainstalowana w budynku (pom. nr 8). Sterownik w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce.             Zraszacze połączone są ze sterownikiem przewodem YKY 2 (3) x1.5mm2. Przewody elektryczne zainstalowane zostaną w wykopach obok rur.

Dla opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje się przedmuchiwanie instalacji za pomocą sprężarki, którą mocuje się do wykonanego w tym celu specjalnego przyłącza po stronie tłocznej pompy – wewnątrz budynku.

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

Ścieki sanitarne z przedmiotowego budynku odprowadzane będą do projektowanego szczelnego zbiornika o pojemności 8m3. Przyłącze wykonać z rur PCV ø160. Połączenia rur wykonać jako kielichowe ze ścianką SN4 szeregu SDR 41 klasy N. Przewody należy ułożyć ze spadkiem 1,5% w kierunku projektowanego zbiornika na ścieki. Na załamaniu trasy zastosować                   studzienkę rewizyjną PVC ø400 z włazem żeliwnym (klasy D400) na stożku betonowym.                      Przy przejściu przez przegrody budynku zastosować rurę ochronną ø250 PCV.

Trasy przewodów, usytuowanie studzienki oraz zbiornika, spadki i odległości pokazano w części graficznej opracowania. Przed zasypaniem trasę rurociągu zgłosić do odbioru oraz do inwentaryzacji geodezyjnej.

- Zbiornik na ścieki sanitarne:

Projektowany zbiornik o pojemności 8 m3 wykonany jest z polietylenu (HDPE) wysokiej              gęstości w kształcie poziomego walca o średnicy 1,5 m i długości 5,1 m. W górnej części                wypukłości zbiornika wycięty jest otwór i wstawiona rura dopływowa. Przy drugim końcu zbiornika w osi pionowej znajduje się otwór rewizyjny z nadbudową. W miejscu posadowienia zbiornika, należy wykonać opaskę betonową. Po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki z piasku, należy przygotować mieszankę cementu "350" ze żwirem  o frakcji 1-3mm, w stosunku ilościowym 1:3. Przygotowaną mieszankę wysypać wokół rantu na wysokość 30 cm. Powstałą opaskę cementowo-żwirową należy ubić, a następnie zasypywać ją warstwami piasku grubości 25 cm. Dodatkowo zastosować kotwienie przy użyciu geowłókniny. Kolejne warstwy piasku należy zagęścić (ubić). Jeżeli występuje wysoki poziom wód gruntowych należy na czas montażu obniżyć ich poziom przynajmniej o 40 cm poniżej dna wykopu. W trakcie montażu zbiornik zalewać wodą, aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki. Projektowany zbiornik opróżniany będzie okresowo przez specjalistyczną firmę, a ścieki wywożone do oczyszczalni ścieków.

Odległość zbiornika na ścieki od obiektów zagospodarowania działki musi być zgodna                         z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Zaprojektowano usytuowanie zbiornika na głębokości               ok. 2,7 m pod poziomem terenu w odległości większej niż 15 m od budynku i 7,5 m od granic działki. Dodatkowo właz i pokrywę zbiornika należy wykonać jako szczelną zapachowo. Wentylacja zbiornika nastąpi poprzez wykonanie podziemnej rury wentylacyjnej PVC ø110,                wyprowadzonej analogicznie jak rury spustowe, ponad dach budynku.

Instalacja zbiornika powinna być przeprowadzona zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez wybranego producenta oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

W osadnikach zachodzą zjawiska sedymentacji i flotacji, które powodują oddzielenie substancji lekkich (oleje, tłuszcze) od substancji opadających na dno zbiornika.

Proces przetwarzania dokonywany jest za pomocą bakterii, wprowadzanych do tego środowiska za pomocą odpowiednich preparatów.

Przed przystąpieniem do posadowienia należy sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wykonać wykop tak aby pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu powstała wolna 0,5 m przestrzeń (w celu obsypania i zagęszczenia piaskiem). Zbiornik montuje się na 10 cm podsypce piaskowej. Następnie jest on poziomowany i obsypany piaskiem w celu stabilizacji. W trakcie montażu zbiornik zalewany jest wodą w taki sposób, aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu osypki. Zbiornik należy obsypać warstwami o grubości 25 cm. Warstwy należy zagęścić (polać wodą lub ubić).

- Kanalizacja deszczowa:

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych                       z powierzchni utwardzonych (parkingi wraz z ciągami komunikacyjnymi) do projektowanych skrzynek rozsączajacych. Zewnętrzną kanalizację deszczową wykonać z rur litych PCV klasy S ø315, ø250, ø200 i ø160, łączonych na uszczelki gumowe. Przewody należy ułożyć ze spadkiem w kierunku projektowanych skrzynek rozsączajacych.

Przewody prowadzone w warstwie przemarzania należy ocieplić warstwą żużla lub keramzytu. Na trasie przewodów kanalizacji deszczowej przewiduje się wybudowanie studzienek rewizyjno-połączeniowych z kręgów betonowych ø1000, przykrytych płytą żelbetową i włazem

żeliwnym typu ciężkiego (klasy D400). W terenie nieutwardzonym zastosować pierścień             odciążający.  Kręgi betonowe studni zabezpieczyć antykorozyjnie od zewnątrz środkami bitumicznymi. Włazy należy wyregulować do poziomu i nachylenia nawierzchni. Przejścia rur przez ścianki wykonać w pierścieniach uszczelniających dla rur PCV. Zastosować kręgi betonowe z domieszką materiału uszczelniającego z gotowymi otworami na uszczelkę i dnem pełnym. Kręgi łączyć na uszczelki gumowe. W odległości 1,0 m od włazu zastosować utwardzenie z kostki betonowej (warstwy zastosować jak pod chodniki zgodnie z projektem architektoniczno-konstrukcyjnym).

Wpusty deszczowe zaprojektowano jako polietylenowe składające się z korpusu 500x500 usztywnionego poziomymi i pionowymi żebrami oraz rusztu żeliwnego 500x500 klasy D 400 (zgodnie z PN-EN 124:2000) otwieranego dwustronnie i wyjmowanego całkowicie, w wersji niskiej oraz wysokiej.

Trasa, odległości i spadki zostały pokazane w części graficznej opracowania na projekcie zagospodarowania terenu oraz na rysunkach profili.

- Separator wód deszczowych:

W związku z wymogiem oczyszczania wód opadowych z powierzchni utwardzonych                       co najmniej w ilości 15 dm3/s ha przewidziano zastosowanie separatora substancji ropopochodnych z kręgów żelbetowych o średnicy ø1725, przeznaczonego  do zabudowy w gruncie,                            z wkładem koalescencyjnym zintegrowanego z osadnikiem o pojemności 1200 dm3, z bypassem wewnętrznym o przepustowości nominalnej NG=6 i przepływie maksymalnym 60dm3/s. Włazy separatora żeliwne typu ciężkiego (klasy D400). W odległości 1,0 m od włazu zastosować utwardzenie z kostki betonowej (warstwy zastosować jak pod chodniki zgodnie z projektem architektoniczno-konstrukcyjnym). Dodatkowo właz i pokrywę separatora należy wykonać jako szczelną zapachowo. Wentylacja separatora nastąpi poprzez wykonanie podziemnej rury wentylacyjnej PVC ø110, wyprowadzonej analogicznie jak rury spustowe, ponad dach budynku.

Obliczenie ilości ścieków deszczowych:

Q = F x q x    [dm3/s]

Gdzie:

F  - powierzchnia zlewni - tereny utwardzone [ha]			- 0,2100

Fzr – zredukowana powierzchnia zlewni [ha]			- 0,1743

q  - natężenie deszczu nawalnego [dm3/s/ha]			- 150

 - współczynnik spływu powierzchniowego (tereny utwardz.)	- 0,83

Q1 = 0,1743 x 150 x 0,83 = 21,7 dm3/s

Zaleca się czyszczenie separatora przynajmniej dwa razy w roku. Opróżnienie urządzeń                     powinno nastąpić, gdy osadnik jest napełniony do połowy, lub gdy zawartość cieczy lekkich osiągnęła 4/5 maksymalnie dopuszczalnej pojemności gromadzenia, albo gdy spiętrzenie                       w urządzeniu jest niedopuszczalnie wysokie z powodu zanieczyszczonego wkładu koalescencyjnego. Podczas czyszczenia separatora należy również przepłukać wkłady koalescencyjne.

- Przepompownia wód deszczowych:

W związku z wysokim poziomem wód gruntowych i brakiem możliwości grawitacyjnego                  odprowadzenia ścieków deszczowych do projektowanych skrzynek rozsączających należy                  zastosować przepompownię ścieków deszczowych o wydajności Q=24,83dm3/s i wysokości podnoszenia H=2,52m. W skład przepompowni wchodzą:

- zbiornik o średnicy ø1600 i wysokości 3,28m wykonany z polimerobetonu wyposażony                     w kominek wentylacyjny i właz żeliwny klasy D400;

- właz i pokrywa zbiornika szczelne zapachowo, wentylacja zbiornika nastąpi poprzez wykonanie podziemnej rury wentylacyjnej PVC ø110,  wyprowadzonej analogicznie jak rury spustowe, ponad dach budynku;

- dwie pompy zatapialne o wydajności 24,83 dm3/s każda;

- rozdzielnica zasilająco-sterująca;

- zespół sygnalizacji poziomu medium – zestaw pływakowy lub sonda hydrostatyczna                     (zabezpieczona dwoma pływakami);

- armatura odcinająca – zawory (zawory kulowe, klapowe) i zasuwy (klinowe ogumowane, nożowe);

- rurociągi tłoczne wew. zbiornika Dn100, wykonane ze stali kwasoodpornej;

- konstrukcje wsporcze oraz zapewniające bezpieczeństwo i wygodę eksploatacji – pomosty obsługowe, pokrywy górne z włazem, poręcze i drabiny złazowe, kominki wentylacyjne       (dostępne również z węglem aktywnym lub biofiltrem), elementy wsporcze armatury, złącza do płukania, wyprowadzenie pokręteł zasuw do poziomu terenu i inne wg życzenia zamawiającego.

Projektowany odcinek od przepompowni do studni deszczowej wykonać z rur PE SDR17 PN10 ø110. Połączenia rur wykonać za pomocą zgrzewania do czołowo lub łączenia na łączniki zaciskowe PE.

- Skrzynki rozsączające:

Wody deszczowe odprowadzane z parkingów i ciągów komunikacyjnych kierowane są           do wpustów deszczowych, a następnie rurami kanalizacyjnymi do owiniętych geowłókniną PP  skrzynek rozsączających z PP, w celu rozsączenia wody do gruntu. Skrzynki rozsączające                  połączone są w jeden moduł rozsączający o wymiarach 7x8m (112 skrzynek). Każda ze skrzynek ma wymiary zewnętrzne 0,5x1,0x0,4m i pojemność 200 l. Połączenie skrzynek z układem odprowadzającym wodę deszczową ze zlewni zaprojektowano 4 rurami o średnicy ø160                        włączonymi do górnych otworów w skrzynce rozsączającej. Należy przewidzieć min. 40cm podsypkę i obsypkę żwirową o granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm. Podłoże powinno być gładkie i wypoziomowane bez wystających punktów i ostrych progów. Odpowietrzenie układu                       należy wykonać za pomocą rury wywiewnej ø110 wyprowadzonej nad teren min 50cm.

Dane skrzynek:

- Materiał: polipropylen (PP)

- Wymiary zewnętrzne: 1000 x 500 x 400 mm (długość x szerokość x wysokość)

- Pojemność: 200 l

- Pojemność efektywna: 95% (190 l)

- Waga: 9,3 kg

- Przyłącze: DN 160

- Głębokość posadowienia: max 4,2 m

- Minimalne przykrycie: 0,4 m

- Miejsce ułożenia: teren bez obciążenia i z obciążeniem drogowym (SLW 30 i SLW 60)

- Wymagane właściwości geowłókniny z PP:

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 14,5 kN/m

- wytrzymałość na rozciąganie wszerz 17,5 kN/m

- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym 0,078 m/s

- masa powierzchniowa 200 g/m2, grubość 2,3 mm

Posadowienie skrzynek zaprojektowano w odległości większej niż:

- 5 m od budynku

- 3 m od drzew

- 2 m od granicy działki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

- 1,5 m od rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych

- 0,8 m od kabli elektrycznych

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

- 1,0m od poziomu wód gruntowych.

Dobór skrzynek rozsaczających:

L=An⋅10−7⋅rd⋅D⋅60b⋅h⋅sr+b+h2⋅D⋅60⋅kf2

gdzie:

L - długość skrzynek rozsączających [m]

An - zredukowana powierzchnia [m2]

rd - natężenie deszczu [dm3/s*ha]

D - czas trwania deszczu [min]

b - szerokość skrzynek rozsączających [m]

h - wysokość skrzynek rozsączających [m]

sr - współczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsączających = 0,95

kf - współczynnik filtracji gruntu [m/s]

An=A⋅ψ

gdzie:

ψ- współczynnik spływu

A - powierzchnia [m2]

An=2100⋅0,83=1743m2

An = 1743m2

rd = 150 dm3/s*ha

D = 15 min

b = 0,5 m

h = 0,4 m

sr = 0,95

kf = 5*10-5 m/s

L=1743⋅10−7⋅150⋅15⋅600,5⋅0,4⋅0,95+0,5+0,42⋅15⋅60⋅5×10−52=23,530,21=112

Zgodnie z obliczeniami wymagane jest 112 szt. Skrzynek rozsączających.

- SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy nie zaszły zmiany w uzbrojeniu podziemnym. Na kablach energetycznych (po odłączeniu spod napięcia i dopuszczeniu do wykonywania prac) i telekomunikacyjnych zamontować rury osłonowe (np. Arot 110). Wejście w pas drogowy na warunkach i w uzgodnieniu właściciela/zarządcy drogi (według odrębnego opracowania  – na zgłoszenie).

- WYKONAWSTWO ROBÓT.

Wykopy do wymaganej głębokości należy wykonywać mechanicznie, a przy budynku                       i w miejscu nasycenia uzbrojeniem podziemnym – ręcznie. Przewiduje się prowadzenie robót ziemnych w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach umocnionych odeskowaniem poziomym. Należy przewidzieć szerokość wykopów równą 1,1m. Obudowa wykopu powinna           wystawać przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych. Ewentualne istniejące podziemne uzbrojenie terenu              w czasie wykonywania robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscu skrzyżowania z kablami energetycznymi – na kablu należy zamontować rurę ochronną      dwudzielną typu AROT. Na czas budowy wykopy oznaczyć barierkami lub taśmą           ostrzegawczą, a w godzinach nocnych oświetlić lampami ostrzegawczymi. W przypadku

wykonania wykopu o głębokości większej od projektowanej należy wyrównać podłoże warstwą suchego, ubitego piasku, nigdy gruntem rodzimym z wykopu. Przewód układać                   w wykopie na wyrównanym podłożu, na podsypce z piasku nie zawierającego cząstek                     o wymiarach powyżej 20mm. Wysokość podsypki min.10cm. Przewód układać przy temperaturze dodatniej. Przed zasypaniem wykopu przyłącze zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej.  Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania przyłączy i po wykonaniu próby szczelności zgodnie z normą PN–92/B–10735, PN–B–10725:1997 można przystąpić do zasypywania wykopu. Obsypkę o wysokości min. 20cm wykonać z piasku zagęszczonego warstwami co 10 cm do 95% zmodyfikowanej wartości Proktora. Następnie dokończyć obsypkę do wysokości co najmniej 0,2 m ponad wierzch rury zagęszczając ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu. Warstwy zasypu powyżej warstwy ochronnej zasypać gruntem rodzimym i zagęszczać mechanicznie na całej szerokości wykopu. Jednocześnie z zasypywaniem  wykopu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę obudowy wykopu. Po ułożeniu przyłączy i zasypaniu wykopów                  nawierzchnia musi być doprowadzona do stanu pierwotnego.

- PRÓBY I ODBIORY ROBÓT.

Przed rozpoczęciem robót termin włączenia się do poszczególnych sieci należy uzgodnić                z administratorami sieci. Wejście z robotami na teren obcy w uzgodnieniu i z zgodą właściciela terenu.

Na 14 dni wcześniej, powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i uzgodnić tok prowadzenia robót. Przyłącza zgłosić do odbioru (przed zasypaniem) oraz zinwentaryzować geodezyjnie. Całość poddać próbie na szczelność. Przyłącza poddać płukaniu oraz próbie szczelności. Na wejście z robotami na teren obcy uzyskać zgody właścicieli. Całość podać próbom na drożność i szczelność.

- UWAGI KOŃCOWE.

Całość prac wykonać zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowiązującymi normami,

- instrukcjami montażu wydanymi przez producentów użytych materiałów,

- „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych; tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”,

- „warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.

UWAGA: Przed rozpoczęciem prac montażowych danej instalacji należy zapoznać się                     z projektami poszczególnych branż (dot. projektów pozostałych instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz projektów budowlanych, konstrukcji itp.) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc kolizji. W przypadku ewentualnych kolizji należy każdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodnić tok postępowania z pozostałymi wykonawcami.

Projektant:

mgr inż. Mirosława Pilarska

upr. nr 472/68